## Erh.-Blatt Zählerbestimmung
Bestimmung Belastungswerte, Spitzendurchfluss und Wasserzähler
Nach SVGW Richtlinie W3, Ausgabe 2013
Objekt
Strasse: ........................................................................................................ ; Haus-Nr. .........
Rohrweitenbestimmung vereinfachte Methode mit Belastungswerttabellen
1 Belastungswert (Loading Unit - LU) = 0.1 l/s
Verwendungszweck | LU kalt | LU warm | Anzahl | Total LU kalt | Total LU warm | Total LU gesamt
Wohnbereich
WC mit Spülkasten | 1 |  |  | 0 |  | 0
Waschtisch | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Dusche | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Badewanne | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
Spülbecken | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Haushaltsgeschirrspülmaschiene | 1 |  |  | 0 |  | 0
Entnahmearmatur für Balkon | 2 |  |  | 0 |  | 0
Waschtrog | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Haushaltswaschautomat | 2 |  |  | 0 |  | 0
Entnahmearmatur für Garten und Garage | 5 |  |  | 0 |  | 0
Diverse
Bidet | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Waschrinne | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Urinoir Spülung automatisch | 3 |  |  | 0 |  | 0
Ausgussbecken | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Stand- und Wandausguss | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Getränkeautomat | 1 |  |  | 0 |  | 0
Coiffeurbrause | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Summe LU gesamt
Heizungsfüllventile sind nicht zu berücksichtigen | [5 empty] | 0
|  |  | Bewertung (Grenzwert DN15): | - Ohne Garten-/Garagen-Armatur |  | £ 60 LU
|  |  |  | - Mit Garten-/Garagen-Armatur |  | £ 42 LU
Berechnung Summendurchfluss QT in l/s
Summe LU gesamt * 0.1 l/s |  |  |  | 0 | l/s | 0
Berechnung Spitzendurchfluss QD in l/s resp. m3/h
Funktionsgleichung 0.3 l/s bis 300 l/s | QT 0.353 * 0.459 |  | m3/h | 0 | l/s | 0
Funktionsgleichung 0.5 l/s bis 15 l/s | QT 0.257 * 0.598 |  | m3/h | 0 | l/s | 0
Auswahl Spitzendurchfluss gerundet |  |  | m3/h | 0 | l/s
Bestimmung Wasserzähler
Spitzendurchfluss |  |  |  |  | m3/h | 0
Auswahl Zähler | DN | Verschr. | Q4 | Einbauausführung |  | Gewählt
Integra aquabasic® PMK-basic horizontal | DN 15 | 1/2" | 03.00 m3/h | Ausgleichsverschr.
| DN 20 | 3/4" | 05.00 m3/h | Ausgleichsverschr.
| DN 25 | 1" | 07.88 m3/h | Ausgleichsverschr.
| DN 32 | 5/4" | 12.50 m3/h | Wassermesserbogen
| DN 40 | 1 1/2" | 20.00 m3/h | Wassermesserbogen
| DN 50 | 2" | 31.25 m3/h | Wassermesserbogen
Bemerkungen
Verwendung in eigener Verantwortung! Infrastruktur Männedorf, Wasserversorgung 3.8.2023